| PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia: | Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez wymianę czynników grzewczych w Gminie Załuski |  |
| Adres obiektów budowlanych: | Gmina Załuski , powiat płoński , województwo mazowieckie |  |
|  | Adresy poszczególnych budynków w zał. nr 1 do pfu |  |
| Opis przedmiotu zamówienia według kodów CPV: | 74232000-4 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45321000-3 – Izolacje cieplne Kod: 45300000 Nazwa: Roboty w zakresie instalacji budowlanych Kod: 45332000 Nazwa: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Kod: 45331100 Nazwa: Instalowanie centralnego ogrzewania Kod: 45331200 Nazwa: Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Kod: 45310000 Nazwa: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, Kod: 45260000 Nazwa: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, Kod: 45320000 Nazwa: Roboty izolacyjne, Kod: 45400000 Nazwa: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kod: 45420000 Nazwa: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |  |
| Nazwa zamawiającego: | Gmina Załuski |  |
| Adres zamawiającego: | Załuski 67 09-142 Załuski |  |
| Autorzy opracowania: | Imię i Nazwisko |  |
|  | mgr inż. Jerzy Wiater |  |
| Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego | I. CZĘŚĆ OPISOWA - Opis ogólny przedmiotu zamówienia. - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres prac budowlanych. - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia c. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych. - Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. - przygotowanie terenu budowy. - instalacje, - wykończenie, - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych , szczegółowy zakres zamówienia . II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów - Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. |  |

Wrzesień 2018

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wymiany istniejących kotłów co na kotły spalające pellet , kotły zgazowujące drewno , kotły gazowe oraz pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Gminie Załuski .

  - Zakres zamówienia:

W zakres opracowania wchodzić będzie:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej,

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii,

- wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i STWiORB wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia,

- ilości sporządzonych dokumentów podano w części III pkt. 2 programu funkcjonalno-użytkowego.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.

| 1. Dokumentacja projektowa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka | Ilość |  |  |  |
| 1 | Projekt budowlany | kpl | 4 |  |  |  |
| 2 | Projekt wykonawczy | kpl | 3 |  |  |  |
| 3 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót | kpl | 2 |  |  |  |
| 2. Kotły co |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | Jednostka | Ilość |  |  |  |
| 1 | Wymiana budynkach mieszkalnych istniejących kotłów co na kotły co spalające pellet | szt | 38 |  |  |  |
| 2 | Wymiana budynkach mieszkalnych istniejących kotłów co na kotły co zgazowujące drewno | szt | 1 |  |  |  |
| 3 | Wymiana budynkach mieszkalnych istniejących kotłów co na kotły co przystosowane do spalania gazu ziemnego | szt | 8 |  |  |  |
| 4 | Wymiana budynkach mieszkalnych istniejących kotłów co na kotły co przystosowane do spalania gazu płynnego wraz z montażem zbiornika na gaz płynny oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej | kpl | 30 |  |  |  |
| 5 | Montaż w budynkach mieszkalnych obok istniejących kotłów co , pomp ciepła o mocy cieplnej 15 kW z dolnym źródłem ciepła w postaci pionowych lub poziomych kolektorów gruntowych wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp z wykorzystaniem 10 paneli monokrystalicznym o mocy 300 Wp. | kpl | 3 |  |  |  |
| 3. Stropodach |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | Jednostka | Ilość |  |  |  |
| 1 | Ocieplenie stropodachu szkoły podstawowej w Kroczewie granulatem :grubość 0,17 m, lambda: 0,039 W/mK | m2 | 516,4 |  |  |  |
| 1 | Ocieplenie stropodachu przedszkola w Kroczewie granulatem :grubość 0,07 m, lambda: 0,039 W/mK | m2 | 143,29 |  |  |  |
| 1 | Ocieplenie stropodachu szkoły podstawowej w Kroczewie styropapą :grubość 0,15 m, lambda: 0,033 W/mK | m2 | 509 |  |  |  |

UWAGA:

1. Wszystkie wielkości należy sprawdzić (potwierdzić) dokonując pomiarów z natury.

Szczegółowy zakres robót oraz ich ilości zostanie określony w projekcie budowlanym

i wykonawczym.

2. Zastosowana w ramach projektu technologia musi spełniać obowiązujące wymagania prawne, a w szczególności wynikające z Dyrektywy 2009/125/We oraz 2006/32/WE i 2012/27/EU.

3. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych ocieplane przegrody muszą spełniać WT 2021

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Realizacja projektu polega na wymianie w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych w gminie Załuski istniejących zanieczyszczających środowisko kotłów co na nowoczesne niskoemisyjne kotły wykorzystujące biomasę , gaz ziemny lub płynny a także na montażu gruntowych pomp ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych . W zakres projektu wchodzi również modernizacja  kotłowni oraz ocieplenie stropodachów w Szkole Podstawowej oraz przedszkolu w Kroczewie .

Stosownie do potrzeb należy uzyskać właściwe uzgodnienia i decyzje administracyjne.

1.3.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1. Na roboty będące przedmiotem zamówienia, które zgodnie z art.28 ust 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, należy wykonać dokumentację projektową określającą rodzaj, zakres i sposób ich wykonania oraz w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

2. Dokumentację projektową dotyczącą budynku należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający po uzgodnieniu dokumentacji przekaże wykonawcy upoważnienie do dokonania zgłoszenia robót właściwemu organowi wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. W obowiązku wykonawcy oprócz wyżej wymienionych prac znajduje się również wykonanie wszystkich robót budowlano – montażowych z materiałów i urządzeń własnych.

  - Instalacja i kotłownia C.O.

W budynkach mieszkalnych gminy Załuski instalację centralnego ogrzewania należy pozostawić bez zmian w całości budynku ,natomiast należy zmodernizować kotłownie poprzez zmianę źródła ciepła , w przedszkolu w Kroczewie należy zamontować zawory termostatyczne .

Instalacje centralnego ogrzewania zasilane będą jednym z czterech rodzajów nowych źródeł ciepła zgodnie z załącznikiem nr 1 do pfu .

Będą to :

- Gruntowe pompy ciepła o mocy cieplnej 15 kW w połączeniu z instalacja fotowoltaiczną o mocy 3 kWp

Zamawiający wymaga zastosowania sprężarkowych pomp ciepła glikol/woda, pracujących w układzie monowalentnym, dla których dolnym źródłem ciepła będą pionowe bądź poziome, gruntowe wymienniki ciepła. Zamawiający wymaga, aby zastosowane pompy ciepła posiadały parametry funkcjonalne i wydajnościowe nie gorsze niż:

- temperatura zasilania min. 55°C,

- COP nie mniej niż 5,0 dla B0/W35 według PN-EN 14511-3, lub PN-EN 16147

- sprężarka typu „Scroll”,

- zintegrowany układ automatyki pogodowej.

- w układzie został zastosowany bufor o wielkości wynikającej z projektu

Pompy powinny posiadać co najmniej 36 miesięczną gwarancję oraz serwis zapewniający reakcję do 24 godzin od zgłoszenia awarii.

Zamawiający wymaga, aby gruntowe wymienniki ciepła posiadały parametry funkcjonalne i techniczne nie gorsze niż:

- głębokość pojedynczego odwiertu nie mniejsza niż 100 m p.p.t.,

- odległość pomiędzy osiami odwiertów nie mniejsza niż 7 m,

- wymienniki należy wykonać z rur HDPE-100, SDR 11 - PN 1,6 MPa o średnicy wynikającej z opracowanej dokumentacji projektowej,

- wymiennik powinien być wykonany z jednego odcinka rury – nie dopuszcza się łączenia rur w odwiercie,

- zakończenie sondy wymiennika pionowego prefabrykowaną głowicą oraz obciążnikiem ułatwiającym wprowadzanie sondy do odwiertu,

- odwierty z sondami wypełnić, począwszy od najniższego punktu odwiertu materiałem o współczynniku przewodzenia ciepła λ nie mniejszym niż 1,5 W/(m*K).

- obszar pomiędzy wykonanymi pionowymi sondami przed zasypaniem oznakować taśmami ostrzegawczymi.

Ilość odwiertów dobierze Wykonawca na podstawie projektowanego obciążenia cieplnego dla budynku, zachowując zasadę średniorocznej temperatury solanki bliską 5°C.

Dopuszcza się ograniczenie głębokości pojedynczego odwiertu spowodowane bardzo trudnymi warunkami geologicznymi (występowanie skał twardych typu piaskowce i granity). Należy wówczas przeliczyć liczbę otworów.

Uwaga ! Zaprojektowanie i wykonanie instalacji do pozyskiwania ciepła z wykorzystaniem sondy gruntowej musi zostać przeprowadzone zgodnie z dyrektywą VDI 4640 (Termiczne wykorzystanie gruntu) oraz wg aktualnego stanu techniki, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych.

Studnia rozdzielaczowa

Zamawiający oczekuje, że wykonana zostanie studnia rozdzielaczowa, o następujących parametrach funkcjonalnych i technicznych nie gorszych niż:

- studnie wykonane w całości z materiału HDPE,

- konstrukcja odporna na nacisk ziemi,

- wyposażone w stały kolektor wielosekcyjny z HDPE 100,

- szczelne przejście sekcji kolektora przez ściany studni,

- sekcje kolektora wyprowadzane ze studni parami: zasilanie/powrót,

- belka kolektora zasilającego wyposażona w rotametry na każdej sekcji,

- belka kolektora powrotnego wyposażona w zawory odcinające na każdej sekcji,

- belki kolektorów wyposażone w automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinającymi oraz zawory do napełniania i opróżniania układu.

- Ilość sekcji w studni rozdzielaczowej wynikać będzie z projektu dolnego źródła uwzględniającego rzeczywiste możliwe do uzyskania głębokości odwiertów

Rurociągi poziome – rozprowadzające i dobiegowe

Rury rozprowadzające od sekcji kolektora w studni rozdzielaczowej do rur sond pionowego wymiennika gruntowego oraz rury dobiegowe od studni rozdzielaczowej do pompy ciepła umieszczonej w wykonać z rur HDPE 100 SDR 17 PN 1,6 MPa łączonych za pomocą zgrzewania: polifuzyjnego, doczołowego lub elektrooporowego. Rury prowadzić w gruncie poniżej poziomu przemarzania. W przypadku prowadzenia rur w strefie przemarzania rury należy zaizolować.

Ponadto rury dobiegowe izolować na odcinku 2 m od fundamentów budynku, przy przejściach przez przegrody budowlane, wewnątrz pomieszczeń technicznych, w których usytuowane są pompy ciepła. Wykonana izolacja powinna ograniczać straty ciepła oraz zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej. Zastosowane materiały izolacyjne powinny być nienasiąkliwe i odporne na dyfuzję pary wodnej. Minimalna grubość izolacji 13 mm.

Instalacja fotowoltaiczna

W budynkach gdzie przewidziano pompy ciepła należy zamontować na dachach lub na powierzchni terenu instalacje fotowoltaiczne o mocy 3 kWe z wykorzystaniem paneli monokrystalicznych o mocy 300 Wp. Instalacje wykonać w opcji on-grid bez akumulatorów. Panele należy zamontować w taki sposób żeby im zapewnić maksymalny poziom nasłonecznienia a także , żeby uniknąć okresowego zacieniania przez elementy budynku lub otoczenia.

Moduły fotowoltaiczne muszą charakteryzować się co najmniej parametrami o następujących wartościach:

1. w standardowych warunkach testowych:

- Moc P max (Wp) 						300 Wp

- Współczynnik sprawności modułu			18 %

- Napięcie przy P max  					32,41 V

- Prąd przy P max  						9,26 A

- Napięcie jałowe Vcc 					39,76 V

- Prąd zwarciowy 						9,77 A

2. charakterystyka cieplna:

- Nominalna temperatura robocza ogniwa			45 +/-3 oC

- Współczynnik temperatury dla P max  			-0,39 %/ oC

- Współczynnik temperatury dla Vcc			-0,33 %/ oC

- Współczynnik temperatury dla I sc  			+0,04 %/ oC

- Współczynnik temperatury dla V mpp  			-0,28 %/ oC

3. Warunki eksploatacji:

- Maks. napięcie systemu (V) 					1000 VDC

- Maksymalna wartość zabezpieczenia wstępnego		20 A

- Maksymalny prąd wsteczny					20 A

- Temperatura robocza						-40 oC do 85 oC

- Maksymalne obciążenie statyczne				3600 Pa

- Maksymalne gradobicie 					             2660 Pa.

W instalacji należy zastosować falowniki mające na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia paneli na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Należy zastosować falowniki charakteryzujące się wydajnością minimum 98%. Inwertery winny być wyposażone w standardowe złączki MC4, pozwalające w sposób szybki i bezpieczny dokonywać przyłączenia paneli przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Zastosowane falowniki muszą charakteryzować się stopniem ochrony minimum IP65, uwzględniające należytą odporność na warunki atmosferyczne oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników. Inwertery winny zostać wyposażone w system kontroli izolacji w części DC, pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania.

Zastosowane inwertery mają być w pełni zautomatyzowane, posiadające własne zabezpieczenia oraz wymagane prawem normy.

Rozliczeniowy pomiar energii wprowadzonej/pobranej do/z sieci powinien zostać umiejscowiony w rozdzielnicy zamontowanej wewnątrz budynku .

- Kotły na pellet

Zamawiający wymaga aby istniejące kotły węglowe zostały odłączone od instalacji i pozostawione w kotłowni do dyspozycji właścicieli .

Zamawiający wymaga, aby zastosowane kotły posiadały parametry funkcjonalne i wydajnościowe nie gorsze niż:

- kocioł 5-tej klasy przystosowany do spalania wyłącznie pelletu z zasobnikiem na paliwo o pojemności zapewniającej min. 2- dniowy czas pracy i automatycznym systemem pracy

- sprawność kotła min. 93 %, klasa energetyczna A++

- sposób podłączenia kotła do instalacji grzewczej musi zapewnić utrzymanie min. 55 C wody powrotnej a temperatura robocza kotła musi być utrzymywana na poziomie 60 C

- kocioł musi posiadać zintegrowany sterownik zapewniający optymalny dobór parametrów pracy wentylatora i podajnika  o funkcjach:

•    automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła 
•    sterowanie zapalarką 
•    sterowanie wentylatorem nadmuchowym i podajnikiem
•    sterowanie pompami CO, CWU, pompą zaworu
•    sterowanie pompą dodatkową (dodatkowa pompa C.O., C.W.U. lub cyrkulacyjna) 
•    sterowanie jednym zaworem mieszającym 
•    możliwość ustawienia dobowej pracy kotła
•    sterowanie tygodniowe kotła, CWU i temperaturami zaworów
•    pomiar zużycia paliwa
•    sterowanie pogodowe
•    współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją tradycyjną (dwustanową) lub wyposażonym w komunikację RS 
•    możliwość podłączenia modułu internetowego umożlwiającego zmianę parametrów pracy i obsługi kotła (dostęp do menu użytkownika i serwisowego, możliwość zdalnego rozpalenia i wygaszenia kotła)
•    możliwość podłączenia modułu GSM – umożliwia sterowanie za pomocą telefonu komórkowego

- kocioł zostanie wyposażony w samoczyszczący mechanicznie palnik pelletowy:

● prosta obsługa
● modulacja mocy palnika
● niski pobór energii elektrycznej
● automatyczny start i wygaszanie palnika
● wysoka sprawność urządzenia
● zabezpieczenia (czujnik temperatury)

● wymiennik trójciągowy pionowy rurowy
● szybki czas rozpalania (grzałka ceramiczna)

● przewidziane do montażu kotły będą posiadały moc dobraną na podstawie projektu

- Kocioł na zgazowanie drewna

Zamawiający wymaga aby istniejące kotły węglowe zostały odłączone od instalacji i pozostawione w kotłowni do dyspozycji właścicieli .

Zamawiający wymaga, aby zastosowane kotły posiadały parametry funkcjonalne i wydajnościowe nie gorsze niż:

- kocioł 5-tej klasy przystosowany do zgazowania drewna

- sprawność kotła min. 90 %

- sposób podłączenia kotła do instalacji grzewczej musi zapewnić utrzymanie min. 65 C wody powrotnej a temperatura robocza kotła musi być utrzymywana na poziomie 80-90 C

- kocioł musi posiadać zintegrowany sterownik zapewniający optymalny dobór parametrów pracy wentylatora oraz regulację mocy kotła

- kocioł musi współpracować z zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności określonej projektem

- Kocioł gazowy na gaz płynny lub ziemny

Zamawiający wymaga aby istniejące kotły węglowe zostały odłączone od instalacji i pozostawione w kotłowni do dyspozycji właścicieli .

Zamawiający wymaga, aby zastosowane kotły jednofunkcyjne z wolnostojącym zasobnikiem wody min 100l lub dwufunkcyjne z wbudowanym zasobnikiem wody min 45 l  posiadały parametry funkcjonalne i wydajnościowe nie gorsze niż:

         wymagane parametry:

Minimalna sprawność:		109 % przy tem. (40/30)

Zakres modulacji pracy:		30-100 %

         wymaganą moc kotła dobrać na podstawie zapotrzebowania cieplnego budynku i odbiorników,

         montaż wykonać zgodnie z projektem, STWIOR oraz zaleceniami producenta urządzenia,

         wykonać wymagane odbiory urządzenia.

Sterowanie urządzeniami grzewczymi:

         należy wykonać sterowanie pogodowe urządzeniem grzewczym,

         centralkę sterowania zlokalizować w dostępnym miejscu pomieszczenia kotłowni,

         zastosować czujnik temperatury zewnętrznej lub regulator z funkcją tygodniowej regulacji pracy kotła

         przygotować instrukcję obsługi w języku polskim i przekazać Zamawiającemu.

Instalacja gazowa gazu ciekłego:

         należy przewidzieć wykonanie instalacji w zakresie niezbędnym dla zadania z uwzględnieniem wymogów technicznych oraz przepisów i norm, w tym zakresie należy wykonać projekt i uzyskać stosowne pozwolenia i decyzje przy czym zaleca się zastosowanie naziemnego zbiornika na gaz o pojemności 2700 dm3 jako podstawowe rozwiązanie

         instalację prowadzić w rurach stalowych bez szwu,

         przed kotłem przewidzieć filtr gazu,

         dobór średnic rurociągu wykonać na podstawie zapotrzebowania instalacji kotła,

         prace wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIOR,

         wykonać próby szczelności oraz wymagane odbiory instalacji.

- Docieplenie stropodachów

- ocieplenie stropodachu szkoły podstawowej w Kroczewie metodą nadmuchową granulatem z wełny mineralnej :grubość 0,17 m, lambda: 0,039 W/mK na powierzchni 516,4 m2

- ocieplenie stropodachu przedszkola w Kroczewie metodą nadmuchową granulatem z wełny mineralnej :grubość 0,07 m, lambda: 0,039 W/mK na powierzchni 143,29 m2

- ocieplenie stropodachu szkoły podstawowej w Kroczewie styropapą wraz z wymiana obróbek blacharskich  :grubość 0,15 m, lambda: 0,0339 W/mK na powierzchni 509 m2

- Uwagi ogólne dotyczące wszystkich obiektów:

Zamawiający wymaga aby roboty budowlane zostały przeprowadzone w sposób zgodny z dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej.

Dla obiektu objętego zakresem przedsięwzięcia Zamawiający dopuszcza:

- wykonanie innych prac mających wpływ na uzyskanie gwarantowanego poziomu oszczędności zużycia energii cieplnej i elektryczne

- zastosowanie dowolnej techniki i technologii wykonania robót budowlanych,

- zastosowanie dowolnej techniki i technologii wykonania systemu sterującego ciepłem.

- Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.1.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego, harmonogram realizacji inwestycji lub harmonogram płatności (zgodnie z warunkami umownymi) a w szczególności Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób prowadzenia prac tak aby w jak najmniejszym stopniu utrudnić bieżące funkcjonowanie remontowanego obiektu oraz innych znajdujących się na działce .

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektu.

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia jezdni od następstw związanych z budową.

4.2.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych należy dokonywać na koncesjonowane wysypisko komunalne.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określa specyfikacja techniczna. Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

4.3.

Kontroli przez Zamawiającego, będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem dokumentacji wraz z wnioskami, przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do wykonywania robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach budowlanym, wykonawczym i w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, a także wbudowywane urządzenia - na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

4.4.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, Zamawiający ustala następujące etapy rozliczeniowe, po których wykonaniu i odbiorze, będą dokonywane kolejne płatności, tj.:

- wykonanie projektów budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z uzyskanymi stosownymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenie na budowę

- wykonanie i zakończenie robót budowlanych potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

4.5.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami inspektorów nadzoru.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.

c) Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru.

d) Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

e) Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów,   wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

5 .    SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca zobowiązany jest, w zakresie dokumentacji projektowej do wykonania i pozyskania:

- kopii mapy ewidencyjnej skala 1:1000 (oryginał), z klauzulą aktualności, z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w zakres inwestycji oraz sąsiadujących z inwestycją (bez wrysowanego projektu zagospodarowania terenu),

- kopii mapy ewidencyjnej skala 1:1000 (oryginał), z klauzulą aktualności, z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w zakres inwestycji oraz sąsiadujących z inwestycją z naniesioną granicą zajętości terenu oraz naniesionymi i zróżnicowanymi kolorystycznie projektowanym zagospodarowaniem terenu,

- mapy do celów projektowych w skali 1:500 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego,

- projektu budowlanego i wykonawczego,

- stosownych opinii, opracowań, w zakresie wymaganym przepisami prawa,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

- informacja BiOZ, plan BiOZ,

- złożenie stosownych wniosków w celu uzyskania właściwych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych (w tym zatwierdzenie projektu budowlanego - stosownie do potrzeb).

- Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej:

- dokumentację projektową należy opracować w formie papierowej - opisowej i graficznej, w tym:

- Projekt budowlany - 4 egz.

- Potwierdzenia złożenia stosownych wniosków do właściwych jednostek i organów administracji publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych - 1 egz.

- Projekty wykonawcze - 3 egz.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, informacja BiOZ, plan BiOZ. - 2 egz.

- na nośniku cyfrowym – płyta CD, pen-drive – 1 egz.

- opisy techniczne projektów – DOC, PDF.

- Rysunki techniczne projektów - DWG i PDF.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, informacja BiOZ, plan BiOZ, budynku – DOC, PDF.

- Kosztorysy i przedmiary – XML, PDF

- Czynności związane z postępowaniem administracyjnym dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonawstwa, realizować należy we właściwej terytorialnie jednostce administracyjnej (tj. Starostwie Powiatowym w Płońsku) oraz jednostkach opiniujących i uzgadniających charakterystycznych dla miejscowości gminy Załuski .

- Wykonawca zobowiązany jest w zakresie robót budowlano-montażowych do wykonania robót opisanych w pkt. 2 PFU z materiałów i urządzeń własnych. Roboty te stanowią minimalny zakres robót w ramach zadania.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Prawem Budowalnym, Polskimi Normami,  zatwierdzoną dokumentacją projektową, STWiOR - zaakceptowaną przez Zamawiającego oraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie będą stanowiły źródła zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będą przedsięwzięciem mogącym oddziaływać w sposób szkodliwy na środowisko naturalne.

Na okres wykonywania robót budowlanych, organizację zaplecza technicznego budowy, doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy Wykonawca zapewni na własny koszt i we własnym zakresie.

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Działki stanowią  własność  mieszkańców Gminy Załuski szczegółowa lista wg. Załącznika nr 1 do pfu , działki zabudowane szkoła podstawową i przedszkolem w Kroczewie stanowią własność Zamawiającego

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej wymienionych przepisów prawa i Polskich Norm:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89,poz.414, z poźn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami).

- Z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. 04.130.1389 z póź. zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

- Polskie Normy

  - Informacje dodatkowe.

- Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym, a także projekcie wykonawczym.

- Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji.