Title: Zakład Usług Projektowych KMP sc Krzysz-
Author: admin
Last saved by: a.kuzniewski
Company: TOSHIBA
Keywords: CreatedByIRIS_DPE_12.02

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
Przedmiotem opracowania projektowanego remontu i rozbudowy istniejącego budynku OSP 
Smulska są instalacje sanitarne budynku: 
- instalacja zimnej i ciepłej wody -punkt 1 
- instalacja kanalizacyjna -punkt 2 
- roboty ziemne do instalacji wod-kan -punkt 3 
- elektryczna instalacja centralnego ogrzewania -punkt 4 
1. Instalacja wodociągowa 
Instalacja nowoprojektowana. Na wejściu do budynku zainstalować wodomierz On20mm do pomiaru ilości zużytej wody. Montaż wodomierza wykonać na wysokości minimum 0,5m nad posadzką. Na odcinku tzw. pomiarowym zainstalować ponadto: zawory odcinające 25mm przed i 
za odcinkiem pomiarowym oraz zawór antyskażeniowy On25mm. Główny rurociąg zasilający od wodomierza należy przeprowadzić przez pomieszczenia aneksu kuchennego, pomieszczenie komunikacyjne do pomieszczeń sanitariatów. Rurociągi wewnętrzne wykonać z rur PE o średnicach określonych na rysunkach. Nie przewiduje się budowy żadnych pionów a jedynie przewody rozprowadzające poziome. Wszystkie przewody poziome prowadzić w posadzce w warstwie styropianu gr. 10cm. Dla zabezpieczenia przed ewentualnym zamarznięciem rurociągi należy zaizolować termicznie pianką polietylenową grubości 10-12mm. Rozprowadzenia przewodów wody wykonać w posadzce a podejścia pod punkty czerpalne poprowadzić od dołu. Przewody z rur PE w podejściach do baterii układać w rurach osłonowych typu PESZEL. 
Do produkcji ciepłej WOdy zaprojektowano indywidualne podgrzewacze elektryczne. W pomieszczeniu aneksu kuchennego podgrzewacz pojemnościowy elektryczny firmy BIAWAR OW-E 60,5 o mocy 1 ,5KW zawieszony w okolicach zlewozmywaka, natomiast dla potrzeb sanitariatów podgrzewacz pod lub nad umywalkowy OW-10.1 o pojemności 101 i mocy 2,2kW również firmy BIAWAR. Krótkie odcinki rurociągów ciepłej wody prowadzić równolegle z instalacją zimnej WOdy. Na podejściach do podgrzewaczy zainstalować zawory odcinające oraz zawory zwrotne zgodnie z instrukcją montażu urządzenia. 
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych PCV łączonych na uszczelki gumowe. Przewód pionowy K1 zlokalizowany w pomieszczeniu WC dla mężczyzn u zbiegu wszystkich podejść On50mm do wysokości 1,0 m nad posadzkę wykonać o średnicy PCV 110 mm, a wyżej PCV On 75 mm. Zakończenie pionu wyprowadzić ponad dach i zainstalować wywiewkę On 110 mm. Montaż przewodu pionowych wykonać za pomocą typowych obejm minimum 2x na kondygnację. Poziome odcinki odpływowe od urządzeń (umywalka, zlewozmywak, pralka) wykonać z rur PCV On50mm oraz (miska ustępowa) On 110 mm i podłączyć do pionu. Poziom od pionu K1 do studzienki rewizyjnej wykonać z rury PCV On 160 mm i prowadzić poniżej posadzki ze spadkiem min 2% w kierunku studzienki rewizyjnej. Projekt nie przewiduje się montażu rewizji kanalizacyjnych. Odprowadzenie ścieków z pomieszczenia aneksu kucOn 315mm. Obydwie studnie należy wykonać z gotowych elementów studziennych PCV On315mm produkcji np. Wawin. 
W budynku przewidziano następujące urządzenia: 
Aneks kuchenny: - zlewozmywak dwukomorowy kpI. 1; - terma elektryczna 60 L kpI. 1; - WC męskie - umywalka kpI. 1, -podgrzewacz elektryczny 10 L kpI. 1, - miska ustępowa kpI. 1, - pisuar kpI. 1, - wpust podłogowy kpI. 1; -WC damskie - umywalka kpI. 1, - miska ustępowa kpI. 1, - wpust podłogowy kpI. 1. 
3. Roboty ziemne 
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzką należy układać na podsypce z piasku grubości 15 cm, przewody należy po ich ułożeniu i sprawdzeniu obsypać piaskiem do poziomu posadzki, a następnie zasypkę zagęścić do wymaganego stopnia zagęszczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie podłoża pod rurami. 
4. elektryczna instalacja c.o. 
Wewnętrznej instalację c.o. zaprojektowano jako elektryczną z grzejnikami ściennymi. Do sterowania temperaturą wewnętrzną przewidziano standardowe elementy wyposażenia grzejników jak termostaty wewnętrzne oraz programatory czterostrefowe zewnętrzne. Cały budynek został 
podzielony na 4 strefy grzewcze. W pierwszym obiegu - sala widowiskowa projektuje się 5 grzejników firmy OIMPLEX EPX o mocy 2000 W każdy ze sterownikiem oraz programator 4 strefowy ścienny RX-PW-4. Programowanie temperatury wewnętrznej będzie uzależnione od 
założonych obwodów elektrycznych. Następny obieg sterowania to pomieszczenia 3; 4; 6; 7 gdzie również zaprojektowano programator 4 strefowy ścienny RX-PW-4. W obiegu tym zaprojektowano grzejniki: 
pomieszczenie nr 3 - aneks kuchenny (montaż pod oknem) 1 x 2000W (EPX 2000), pomieszczenie nr 4 - komunikacja (montaż pod oknem) 1 x 2000W (EPX 2000), pomieszczenie nr 6- WC damskie (montaż w przedsionku) 1 x 500W (EPX 500), pomieszczenie nr 7 - WC męskie (montaż w przedsionku) 1 x 750W (EPX 750). 
- 1 - 

PRZEDMIAR 

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 | | 45330000-9 Instalacja wodociągowa | | |
1.1 | BC-11 | Rurociąg z rur polipropylenowych montowany na ścianach w budynkach niemiesz- | m | |
| | kalnych o średnicy 32 mm | | |
| | 15 | m | 15 |
| | | | RAZEM | 15
1.2 | BC-11 | Rurociąg z rur polipropylenowych montowany na ścianach w budynkach niemiesz- | m | |
| | kalnych - o średnicy 20 mm | | |
| | 11 | m | 11 |
| | | | RAZEM | 11
1.3 | BC-11 | Dodatki za wykonanie obejść elementów konstruk- cyjnych w rurociągach z poli- | sz!. | |
| | propylenu o średnicy 50 mm | | |
| | 5 | sz!. | 5 |
| | | | RAZEM | 5
1.4 | BC-11 | Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z polipropylenu o średnicy 25 | kpI. | |
| | mm | | |
| | 2 | kpI. | 2 |
| | | | RAZEM | 2
1.5 | BC-11 | Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w | kpI. | |
| | rurociągach poli- propylenowych o średnicy 20 mm | | |
| | 1 | kpI. | 1 |
| | | | RAZEM | 1
1.6 | BC-11 | Wodomierz skrzydełkowy o średnicy 25 mm | sz!. | |
| | 1 | sz!. | 1 |
| | | | RAZEM | 1
1.7 | BC-11 | Zawory przelotowe kulowe w instalacjach polipro- pylenowych o średnicy 25 mm | sz!. | |
| | 2 | sz!. | 2 |
| | | | RAZEM | 2
1.8 | BC-11 | Zawory przelotowe kulowe w instalacjach polipro- pylenowych o średnicy 15 mm | sz!. | |
| | 2 | sz!. | 2 |
| | | | RAZEM | 2
1.9 | BC-11 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych w budynkach | m | |
| | niemieszkalnych - o średnicy do 63 mm | | |
| | 26 | m | 26 |
| | | | RAZEM | 26
1.10 | BC-11 | Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONOR M 300" typ MPIS dla rurociągów o | m | |
| | śr.25 mm, gr. izo- lacji 30 mm | | |
| | 26 | m | 26 |
| | | | RAZEM | 26
1.11 | BC-11 | Urządzenie do podgrzewania wody Biawar OW- E50,1 oraz OW-1 O, 1 | kpI. | |
| | 2 | kpI. | 2 |
| | | | RAZEM | 2
1.12 | BC-11 | Bateria stojąca umywalkowa lub zmywakowa o średnicy 15 mm | sz!. | |
| | 3 | szt. | 3 |
| | | | RAZEM | 3
2 | | 45330000-9 Instalacja kanalizacyjna | | |
2.1 | BC-11 | Rurociągi z PCV kanalizacyjne łączone metodą wciskową w wykopie wewnątrz bu- | m | |
| | dynku o średni- cy 160 mm | | |
| | 17 | m | 17 |
| | | | RAZEM | 17
2.2 | BC-11 | Rurociągi z PCV kanalizacyjne łączone metodą wciskową w wykopie wewnątrz bu- | m | |
| | dynku o średni- cy 110 mm | | |
| | 3 | m | 3 |
| | | | RAZEM | 3
2.3 | BC-11 | Rurociągi z PCV kanalizacyjne łączone metodą wciskową w wykopie wewnątrz bu- | m | |
| | dynku o średni- cy 50 mm | | |
| | 10 | m | 10 |
| | | | RAZEM | 10
2.4 | BC-11 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCV - o średnicy 100 mm | m | |
| | 2 | m | 2 |
| | | | RAZEM | 2
2.5 | BC-11 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCV - o średnicy 50 mm | m | |
| | 5 | m | 5 |
| | | | RAZEM | 5
2.6 | BC-11 | Rury wywiewne żeliwne o średnicy 70 mm | sz!. | |
| | 1 | sz!. | 1 |
| | | | RAZEM | 1
2.7 | BC-11 | Ustęp z płuczką z porcelany - kompakt | kpI. | |
| | 2 | kpI. | 2 |
| | | | RAZEM | 2
2.8 | BC-11 | Pisuar z zaworem spłukującym | kpI. | |
| | 1 | kpI. | 1 |
| | | | RAZEM | 1
2.9 | BC-11 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym syfony umywalkowe | sz!. | |
| | mosiężne | | |
- 2- 

PRZEDMIAR 

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
| | 2 | szt. | 2 |
| | | | RAZEM | 2
2.10 | BC-11 | Zlewozmywak blaszany na ścianie | szt. | |
| | 1 | szt. | 1 |
| | | | RAZEM | 1
2.11 | BC-11 | Wpusty PCV podłogowe o średnicy50 mm | szt. | |
| | 2 | szt. | 2 |
| | | | RAZEM | 2
2.12 | BC-11 | Studzienka inspekcyjna połączenio- wa, z PP firmy "Wavin", śr. 325 mm i głęb. 3,0 m. | szt. | |
| | St. składa się z wyprofilowanej kinety, rury karbowanej; stożka betonowego, | | |
| | włazu żeliwnego. St. inspekcyjne połączeniowe z dopływem prawym lub lewym | | |
| | oraz przelotami o średnicy 315 mm | | |
| | 2 | szt. | 2 |
| | | | RAZEM | 2
3 | | 45330000-9 Roboty ziemne do instalacji wewnętrznych | | |
3.1 | BC-11 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w | m^3 | |
| | gruncie suchym z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość | | |
| | do 3,0 m, szerokość 2,6-4,5 m, kat .gruntu 3-4 | | |
| | 0.5*0.8*16 | m^3 | 6.400 |
| | | | RAZEM | 6.400
3.2 | BC-11 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokość do 3,0 | m^3 | |
| | m, szerokość 1,6-2,5 m, kat. gruntu 3-4 | | |
| | 0.5*0.8*16 | m^3 | 6.400 |
| | | | RAZEM | 6.400
4 | | 45331100-7 elektryczna instalacja centralnego ogrzewania | | |
4.1 | BC-11 | Konwektor o mocy grzewczej od 500 W do 2000 W z kompletem sterowników elektry- | szt. | |
| | cznych wg PT. instalacji sanitarnej i elektrycznej (9 x 2000 W; 2 x 500 W; 1 x750 W) | | |
| | 11 | szt. | 11 |
| | | | RAZEM | 11
- 3- 

KOSZTORYS OFERTOWY
SANITARNY

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | | 45330000-9 Instalacja wodociągowa | | | |
1.1 | BC-11 | Rurociąg z rur polipropylenowych montowany na ścianach | m | 15 | |
| | w budynkach niemieszkalnych o średnicy 32 mm | | | |
1.2 | BC-11 | Rurociąg z rur polipropylenowych montowany na ścianach | m | 11 | |
| | w budynkach niemieszkalnych - o średnicy 20 mm | | | |
1.3 | BC-11 | Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych | szt. | 5 | |
| | w rurociagach z polipropylenu o średnicy 50 mm | | | |
1.4 | BC-11 | Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z polipro- | kpI. | 2 | |
| | pylenu o średnicy 25 mm | | | |
1.5 | BC-11 | Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy | kpI. | 1 | |
| | skrzydełkowych w rurociągach polipropylen owych o | | | |
| | średnicy 20 mm | | | |
1.6 | BC-11 | Wodomierz skrzydełkowy o średnicy 25 mm | szt. | 1 | |
1.7 | BC-11 | Zawory przelotowe kulowe w instalacjach polipropylenowych | szt. | 2 | |
| | o średnicy 25 mm | | | |
1.8 | BC-11 | Zawory przelotowe kulowe w instalacjach polipropylenowych | szt. | 2 | |
| | o średnicy 15 mm | | | |
1.9 | BC-11 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipro- | m | 26 | |
| | pylenowych w budynkach niemieszkalnych - o średnicy do | | | |
| | 63 mm | | | |
1.10 | BC-11 | Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONOR M 300" typ | m | 26 | |
| | MPIS dla ruroeranów o śr.25 mm er. izolacf 30 mm | | | |
1.11 | BC-11 | Urządzenie do podgrzewania wody Biawar OW- E50,1 | kpI. | 2 | |
| | oraz OW-10 1 | | | |
1.12 | BC-11 | Bateria stojąca umywalkowa lub zmywak owa o średnicy 15 | szt. | 3 | |
| | mm | | | |
Razem dział: 45330000-9 Instalacja wodociągowa | | | |
2 | | 45330000-9 Instalacja kanalizacyjna | | | |
2.1 | BC-11 | Rurociągi z PCV kanalizacyjne łączone metodą wciskową | m | 17 | |
| | w wykopie wewnątrz budynku o średni- cv 160 mm | | | |
2.2 | BC-11 | Rurociągi z PCV kanalizacyjne łączone metodą wciskową | m | 3 | |
| | w wykopie wewnątrz budynku o średnicy 110 mm | | | |
2.3 | BC-11 | Rurociągi z PCV kanalizacyjne łączone metodą wciskową | m | 10 | |
| | w wykopie wewnątrz budynku o średni- cv 50 mm | | | |
2.4 | BC-11 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCV - o średnicy | m | 2 | |
| | 100mm | | | |
2.5 | BC-11 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCV - o średnicy 50 m | 5 | |
| | mm | | | |
2.6 | BC-11 | Rury wywiewne żeliwne o średnicy 70 mm | szt. | 1 | |
2.7 | BC-11 | Ustęp z płuczką z porcelany - kompakt | kpI. | 2 | |
2.8 | BC-11 | Pisuar z zaworem spłukującym | kpI. | 1 | |
2.9 | BC-11 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | szt. | 2 | |
| | syfony umywalkowe mosiężne | | | |
2.10 | BC-11 | Zlewozmywak blaszany na ścianie | szt. | 1 | |
2.11 | BC-11 | Wpusty PCV podłoqowe o średnicy 50 mm | szt. | 2 | |
2.12 | BC-11 | Studzienka inspekcyjna połączeniowa, z PP firmy" Wavin", | szt. | 2 | |
| | śr, 325 mm i głęb. 3,0 m. St. składa się z wyprofilowanej kinety, | | | |
| | rury karbowanej; stożka betonowego, włazu żeliwnego. | | | |
| | St. inspekcyjne połączeniowe z dopływem prawym lub | | | |
| | lewym oraz przelotami o średnicy 315 mm | | | |
Razem dział: 45330000-9 Instalacja kanalizacyjna | | | |
3 | | 45330000-9 Roboty ziemne do instalacii wewnetrznych | | |
3.1 | BC-11 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, | m^3 | 0.5*0.8*16 = | |
| | rurociągi i kolektory w gruncie suchym z wydobyciem urobku | | 6.400 | |
| | łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3,0 m, szerokość | | | |
| | 2 6-4 5 m, kat. gruntu 3-4 | | | |
3.2 | BC-11 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych | m^3 | 0.5*0.8*16 = | |
| | głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m, kat. lqruntu 3-4 | | 6.400 | |
Razem dział: 45330000-9 Roboty ziemne do instalacii wewnetrznvch | | | |
4 | | 45331100-7 elektryczna instalacja centralnego ogrzewania | | |
4.1 | BC-11 | Konwektor o mocy grzewczej od 500 W do 2000 W z kompletem | 11 | |
| | sterowników elektrycznych wg PT. instalacji sanitarnej | szt. | | |
| | i elektrycznej (9 x 2000 W; 2 x 500 W; 1 x 750 W) | | | |
Razem dział: 45331100-7 elektryczna instalacja centralnego ogrzewania | | | |
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | |
Podatek VAT | | | |
Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | |
Słownie: …………………………………………………………………………………………… zł | | | |
- 4 -