OPIS TECHNICZNY

1.      Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznych wewnętrznych w części budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy.

2.      Projektowane zasilanie, pomiar i rozdział energii elektrycznej

Obecnie budynek zasilany jest przyłączem napowietrznym                               z zabezpieczeniami przelicznikowymi usytuowanymi wewnątrz budynku na poziomie ½ piętra na klatce schodowej. Pomiar energii półpośredni 3-fazowy energii czynnej           i biernej, usytuowany wewnątrz budynku w tablicy głównej obok sekretariatu .

Istniejącą instalację zasilającą (od przyłącza napowietrznego) należy zdemontować, a licznik wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi umieścić we wspólnej skrzynce na zewnątrz budynku obok wejścia od strony ulicy. Zasilanie należy wykonać natynkowo w rurkach PCV (32 kablem ASXSn 4x25 mm2. W Tablicy Licznikowej należy dokonać rozdziału przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód neutralny N i przewód ochronny PE według rys.10.

Od tablicy licznikowej TL do rozdzielni głównej RG należy poprowadzić podtynkowo wewnętrzną linię zasilającą przewodem YDY 5x16 mm2. Od rozdzielni głównej RG do poszczególnych tablic rozdzielczych przewodami:

- do rozdzielni piwnicy RG1 - YDY 5x6mm2

- do rozdzielni przy sekretariacie RG2 - YDY 5x10mm2

- do rozdzielni piętra - YDY 5x6mm2

Z rozdzielni RG2 do rozdzielni kuchni RG3 przewodem YDY 5x10mm2, a z RG4 na piętrze do istniejącej rozdzielni pracowni komputerowej przewodem YDY 5x4mm2.

3.      Instalacja elektryczna wewnętrzna

a) Tablice rozdzielcze

Rozdzielnię główną RG należy wyposażyć w wyłącznik główny ze sterowaniem przyciskiem p.pożarowym, ograniczniki przepięć, wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczenia WLZ-tów poszczególnych rozdzielni oraz zabezpieczenia obwodowe części parteru.

Tablice rozdzielcze zmontować zgodnie z załączonymi schematami ideowymi w obudowie wnękowej o stopniu ochrony IP30, a w kuchni i w piwnicy o stopniu ochrony IP54. Lokalizację rozdzielni pokazano na schematach instalacji elektrycznej.

Rozdzielnia pracowni komputerowej pozostaje bez zmian i należy zasilać z niej wszystkie gniazda komputerowe w budynku.

b) Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych

Instalację wykonać przewodem typu  YDYp 3(2,4,5)x1,5mm2 dla oświetlenia, YDYp 3x2,5mm2 dla gniazd wtyczkowych, YDYp 3x4mm2 dla gniazd siłowych 400V ułożonym p.t.. Osprzęt z tworzyw sztucznych zwykły p.t., zaś w  sanitariatach, piwnicy, kuchni z zapleczem, sali gimnastycznej i w  pom. gosp. szczelny.

Łączniki mocować na wysokości 1,4 m, gniazda wtykowe – 1,2 m, 1,8 m (korytarze i sale lekcyjne) i 1,4 m (sanitariaty).

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia podwójne wszędzie z bolcem ochronnym. Projektowany zestaw gniazd komputerowych składa się z 3 szt. gniazd 230V z kluczem typu DATA, gniazda typu RJ 45 dla sieci LAN oraz gniazda telefonicznego i będzie zasilany z rozdzielni pracowni komputerowej.

Oprócz oświetlenia i gniazd 230V w kuchni należy zamontować wentylator wywiewowy oraz wypust siłowy 400V do zasilania kuchni elektrycznej, a w kotłowni gniazdo siłowe 400V.

Rozmieszczenie i rodzaj opraw oświetleniowych pokazano na schematach. Istniejące nie uszkodzone oprawy OPK-236 po demontażu należy wykorzystać do montażu w pomieszczeniach narażonych na wilgoć. W salach lekcyjnych projektuje się oprawy oświetleniowe rastrowe 2x36W. Na korytarzach, w pokoju nauczycielskim, sekretariacie i gabinecie dyrektora oprawy rastrowe 4x18W. W kuchni, łazienkach i piwnicy należy zamontować oprawy szczelne świetlówkowe OPK-236 oraz oprawy przemysłowe szczelne IP 54.

Wybrane oprawy oświetleniowe wg schematów wyposażyć w moduł awaryjny z 2-godzinnyn podtrzymaniem przez co będą one mogły dodatkowo pełnić rolę oświetlenia ewakuacyjnego.

W pracowni komputerowej i sali gimnastycznej instalacja była modernizowana i pozostaje bez zmian. Jedynie na sali gimnastycznej istniejące przewody w rurkach PCV należy  ułożyć pod tynkiem, a gniazda wtykowe zamocować we wnękach.

4.      Ochrona od porażeń

System ochrony od porażeń dla projektowanego budynku, szybkie wyłączanie zasilania oraz dodatkowo wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości do 30 mA. Instalację ochrony od porażeń wykonać zgodnie z PN-92/E-05009.

W celu ograniczenia do wartości bezpiecznych napięć, występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi, wykonać połączenia wyrównawcze. Wszystkie części przewodzące dostępne, chronione przez wyłącznik przeciwporażeniowy, powinny być dołączone do jednego wspólnego uziemienia.

Uziemienie rozdzielni głównej będzie podłączone wspólnie z uziemieniem złącza licznikowego, którego wartość uziemienia powinna być mniejsza od 5 (. W związku z tym, urządzenia podłączone do tego samego uziomu będą miały wystarczającą wartość uziemienia.

Ochronie podlegają wszystkie części przewodzące dostępne i powinny one być podłączone do uziemionego przewodu ochronnego PE.

5.      Ochrona przeciwpożarowa

Budynek został wyposażony przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu.

6.      Instalacja odgromowa

Wszystkie kominy i elementy wystające należy okolić drutem FeZn (6 i połączyć z blachą dachową. Natomiast blachę należy połączyć z istniejącymi zwodami  pionowymi, które zakończone są iglicami odgromowymi. Całość wykonać wg normy PN-IEC 61024-1:2001. Schemat instalacji pokazano na rys. 11.

7.      Zalecenia dodatkowe

Całość robót wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Powykonawczo dokonać pomiarów elektrycznych instalacji w zakresie ochrony od porażeń i rezystancji izolacji – potwierdzić w załączeniu protokołami.

8.	Wytyczne do opracowania planu BIOŚ

W czasie robót montażowych związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych należy przestrzegać postanowień „Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach             i instalacjach energetycznych.

Występujące zagrożenia:

- porażenie prądem

Zapobieganie:

-   Prace montażowe wykonywać przy całkowicie wyłączonej instalacji spod napięcia.

-  Montaż, obsługa i naprawa urządzeń elektrycznych musza być prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

- Stosować urządzenia o odpowiednich stopniach ochrony (dotyczy to przede   wszystkim rozdzielnic budowlanych i narzędzi).

- Po zrealizowaniu instalacji należy przeprowadzić próby montażowe (badania            i pomiary) dla całej instalacji i zainstalowanych urządzeń.

- Prace pomiarowe pomontażowe mogą być wykonywane przez osoby                       o odpowiednich kwalifikacjach i przy użyciu odpowiedniego sprzętu ochronnego.

- Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie certyfikaty                  i świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.

- Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny być objęte ochrona przeciwporażeniową.