Gmina Załuski

Załuski 67	Załuski, 23.09.2008 r.

09-142 Załuski

WRPG. 341/26/08

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Załuski”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie szczegółowego zestawienia materiałów oraz schematów elektrycznych rozdzielni RG1, RG2, RG, Rozdzielnia Licznikowa.

Odpowiedź:

Schematy poszczególnych rozdzielni (załączniki: RG, RG1, RG2, TL) zamieszczone zostały w „Projekcie budowlano - wykonawczym”. Zestawienie materiałów rozdzielni wg schematów:

RG:

Rozdzielnia wnękowa np. 48-mod IP 30

Rozłącznik izolacyjny FRX 80A – 1 szt.

Cewka wybijakowa do FRX – 1 szt.

Ogranicznik przepięć 4 polowy – 1 szt.

Wyłącznik różnicowoprądowy P-302 25A 30mA – 4 szt.

Wyłącznik nadmiarowoprądowy S-301 B6 – 1 szt.

Wyłącznik nadmiarowoprądowy S-301 B16 – 6 szt.

Wyłącznik nadmiarowoprądowy S-301 B20 – 10 szt.

Wyłącznik nadmiarowoprądowy S-303 C32 – 2 szt.

RG1:

Rozdzielnia wnękowa hermetyczna np. 36-mod IP 54

Rozłącznik izolacyjny FR 40A – 1 szt.

Wyłącznik różnicowoprądowy P-304 40A 30mA – 1 szt.

Wyłącznik różnicowoprądowy P-302 25A 30mA – 3 szt.

Wyłącznik nadmiarowoprądowy S-301 B10 – 2 szt.

Wyłącznik nadmiarowoprądowy S-301 B16 – 3 szt.

Wyłącznik nadmiarowoprądowy S-301 B20 – 7 szt.

Wyłącznik nadmiarowoprądowy S-303 C25 – 1 szt.

RG2:

Rozdzielnia wnękowa np. 24-mod IP 30

Rozłącznik izolacyjny FR 40A – 1 szt.

Wyłącznik różnicowoprądowy P-302 25A 30mA – 3 szt.

Wyłącznik nadmiarowoprądowy S-301 B16 – 5 szt.

Wyłącznik nadmiarowoprądowy S-301 B20 – 7 szt.

TL:

Tablica licznikowa 3-fazowa – 1 szt.

Wyłącznik selektywny LHS-E 40A – 3 szt.

Pytanie nr 2:

Jakie materiały zastosować w Poz. Nr 71 i 72 Książki Przedmiarów?

Odpowiedź:

Pozycja Nr 71 – wentylator łazienkowy

Pozycja Nr 72 – wyłącznik pożarowy

Pytanie nr 3:

Proszę o umieszczenie na stronie internetowej Dokumentacji Projektowej.

Odpowiedź:

Na stronie internetowej umieszczone zostały następujące rysunki:

- schemat ideowy rozdzielni głównej RG

- schemat ideowy rozdzielni piwnicy RG 1

- schemat ideowy rozdzielni piętra RG 2

- schemat ideowy tablicy licznikowej.

Zaleca się, aby wykonawca dokładnie zapoznał się dokumentacją projektową, dostępną w siedzibie zamawiającego (pok. nr 20) oraz uzyskał we własnym zakresie wszelkie istotne informacje, celem prawidłowego sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Załuski

/Romuald Woźniak/